2018

- Quintex GmbH

i_Park Tauberfranken 13

D-97922 Lauda-Königshofen

Tel.:  +49 (0) 9343 6130 0

Fax.: +49 (0) 9343 6130 105

www.quintex.eu

info@quintex.info

Änderungen ohne Vorankündigung möglich

Ausschreibungstexte Haustechnik                           System Quintex ILLw…

- Die Quintex Vorteile….

- Abgestimmte Systemlösung

- Heizbänder für besondere Anwendungen

- Geprüfte Qualität

- Ansprechpartner in Ihrer Nähe

- Online Wärmeverlustrechner

- Online Kalkulation & Bestellung Ihrer 
  Heizkreise möglich

- Werkskonfektionierung

- Prompte Auftragsbearbeitung & Lieferung

- Individuelle Beratung

- Kundenspezifische Lösungen

- Schnelle Verfügbarkeit

- Ausschreibungstexte Haustechnik – System  Quintex  - ILLw..

Selbstbegrenzendes Parallelheizband Quintherm ILLw… für Frostschutz bzw.  Temperaturhaltung an Rohrleitungen. Das Heizband besteht aus zwei verzinnten Kupferleitern 1,1 mm², eingebettet in einem strahlenvernetzten Heizelement, welches von einer Isolierhülle und einem Schutzgeflecht umgeben ist (Schutzklasse 1 nach VDE0254). Der äußere Schutzmantel besteht je nach Typ aus modifiziertem Polyolefin oder Fluorpolymer Kunststoff.

- Quintex GmbH

i_Park Tauberfranken 13

D-97922 Lauda-Königshofen
www.quintex.eu

info@quintex.info

Tel.:  +49 (0) 9343 6130 0

Fax.: +49 (0) 9343 6130 105

| # Leistungsverzeichnis Rohrbegleitheizung Frostschutz / Temperaturhaltung |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Beschreibung | EP | GP |
|  |  | Frostschutzheizband, selbstbegrenzend, mit Schutzgeflecht und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin, für Rohrleitungen mit geringen Wärme-verlusten z.B. an Kaltwasserleitungen Nennleistung 10 W/m bei 10°C max. Heizkreislänge 198m mit 16A/C 230V/AC bei +10°C Prüf-Nr. nach VDE 0254: 114665 max. zul. Umgebungstemperaturen eingeschaltet: +85°C ausgeschaltet: +85°C Fabrikat: Quintex Typ: ILLw102CT/QX liefern und montieren | 9,20 |  |
|  |  | Frostschutzheizband, selbstbegrenzend mit Schutzgeflecht und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin, für Rohrleitungen mit geringen bis mittleren Wärmeverlusten, z.B. an Kaltwasserleitungen Nennleistung 17 W/m bei 10°C max. Heizkreislänge 154m mit 16A/C 230V/AC bei +10°C Prüf-Nr. nach VDE 0254: 114665 max. zul. Umgebungstemperaturen eingeschaltet: +85°C ausgeschaltet: +85°C Fabrikat: Quintex Typ: ILLw172CT/QX liefern und montieren | 9,20 |  |

| # Leistungsverzeichnis Rohrbegleitheizung Frostschutz / Temperaturhaltung |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge | Beschreibung |  |  | EP | GP |
|  |  | Frostschutzheizband, selbstbegrenzend, mit Schutzgeflecht und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin, für Rohrleitungen mit hohen Wärmeverlusten z.B. Schmutz- u. Regenwasserleitungen Nennleistung 25 W/m bei 10°C max. Heizkreislänge 122m mit 16A/C 230V/AC bei +10°C Prüf-Nr. nach VDE 0254: 114665 max. zul. Umgebungstemperaturen eingeschaltet: +85°C ausgeschaltet: +85°C Fabrikat: Quintex Typ: ILLw252CT/QX liefern und montieren |  |  | 9,00 |  |
|  |  | Frostschutzheizband, selbstbegrenzend, mit Schutzgeflecht und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin, für Rohrleitungen mit hohen Wärmeverlusten z.B. Leitungen mit fetthaltigen Abwässern Nennleistung 31 W/m bei 10°C max. Heizkreislänge 74m mit 16A/C 230V/AC bei +10°C Prüf-Nr. nach VDE 0254: 114665 max. zul. Umgebungstemperaturen eingeschaltet: +85°C ausgeschaltet: +85°C Fabrikat: Quintex Typ: ILLw312CT/QX liefern und montieren |  |  | 9,20 |  |
|  |  | Frostschutzheizband, selbstbegrenzend, mit Schutzgeflecht und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin, für Rohrleitungen mit hohen Wärmeverlusten z.B. Leitungen mit fetthaltigen Abwässern Nennleistung 40 W/m bei 10°C max. Heizkreislänge 56m mit 16A/C 230V/AC bei +10°C Prüf-Nr. nach VDE 0254: 114665 max. zul. Umgebungstemperaturen eingeschaltet: +85°C ausgeschaltet: +85°C Fabrikat: Quintex Typ: ILLw402CT/QX liefern und montieren |  |  | 9,20 |  |
| # Leistungsverzeichnis Rohrbegleitheizung Frostschutz / Temperaturhaltung |  |  |  |  |  |  |
| Pos. | Menge | Beschreibung | EP |  |  | GP |
|  |  | QUINCON Heizbandanschluss-Set für 1 Heizkreis bestehend aus: Heizband-Anschluß mit Klemmstein und Heizband-Endabschluß in Schnellmontagetechnik Max. Strombelastbarkeit: 25A Schutzart: IP68 VDE-Prüfnummer: 120083 Fabrikat Quintex Typ Quincon IAL5SS liefern und montieren | 33,50 |  |  |  |
|  |  | QUINCON Heizband T-Abzweig für Heizbandabzweige oder als Mitteneinspeisung mit Heizbandabgängen in zwei Richtungen, mit Klemmstein, in Schnellmontagetechnik Max. Strombelastbarkeit: 25A Schutzart: IP68 VDE-Prüfnummer: 120083 Fabrikat Quintex Typ Quincon IAL5ST liefern und montieren | 42,00 |  |  |  |
|  |  | QUINCON Heizband Verbindung mit Klemmstein, in Schnellmontagetechnik Max. Strombelastbarkeit: 25A Schutzart: IP68 VDE-Prüfnummer: 120083 Fabrikat Quintex Typ Quincon IAL5SV liefern und montieren | 24,50 |  |  |  |
|  |  | QUINCON Heizband Endabschluß einzeln, mit Heizbanddichtung Schutzart: IP68 VDE-Prüfnummer: 120083 Fabrikat Quintex Typ Quincon IAL5SE liefern und montieren | 14,60 |  |  |  |
| Leistungsverzeichnis Rohrbegleitheizung Frostschutz / Temperaturhaltung |  |  |  |  |  |  |
| Pos. | Menge | Beschreibung | EP |  |  | GP |
|  |  | Gummianschlussleitung 3G1,5mm² H07RN-F als Zuleitung für Heizkreis. Meterware. VDE-Prüfnummer: 120083 Fabrikat Quintex Typ AL3 liefern und montieren | 3,80 |  |  |  |
|  |  | Kabelabzweigdose, schwarz, mit Klemmen ohne Kabelverschraubung Maße: 80x80x52mm Schutzart: IP65 Klemmenanzahl: 6 Lüsterklemmen 2,5mm² Fabrikat: Quintex Typ: AD3 liefern und montieren | 18,10 |  |  |  |
|  |  | Polyesterklebeband zur Heizbandbefestigung an Metall-Rohrleitungen Länge: 50m Rolle Breite: 19mm Temperaturbeständigkeit: 100°C Fabrikat: Quintex Typ: PEK100 liefern und montieren | 5,20 |  |  |  |
|  |  | Aluminiumklebeband zur Heizbandbefestigung an Kunststoffrohren, Verbundrohren, Edelstahlleitungen und Gussleitungen zur besseren Wärmeübertragung Klebebandlänge 55m Rolle Breite: 50mm Temperaturbeständigkeit: 150°C Fabrikat Quintex Typ ALK150 liefern und montieren | 20,30 |  |  |  |
| # Leistungsverzeichnis Rohrbegleitheizung Frostschutz / Temperaturhaltung |  |  |  |  |  |  |
| Pos. | Menge | Beschreibung |  | EP |  | GP |
|  |  | Kabelbinder, selbstsichernd, schwarz, UV-beständig Länge: 100mm VPE: 100 Stück Fabrikat: Quintex Typ: PKB1 liefern und montieren |  | 4,50 |  |  |
|  |  | Kabelbinder, selbstsichernd, schwarz, UV-beständig Länge: 200mm VPE: 100 Stück Fabrikat: Quintex Typ: PKB2 liefern und montieren |  | 5,80 |  |  |
|  |  | Isolierdurchführung zur sicheren Durchführung des Heizbandes oder der Anschlußleitung durch eine Wärmedämmung mit Blechmantel Fabrikat Quintex Typ ID1 S/B liefern und montieren |  | 6,90 |  |  |
|  |  | Kennzeichnungsschild ‚elektrisch beheizt’ zur Kennzeichnung der Begleitheizung auf der Wärmedämmung Fabrikat Quintex Typ KZD liefern und montieren |  | 0,90 |  |  |
|  |  | Montagewinkel einschl. Befestigungsmaterial zur Montage an der Rohrleitung Geeignet für Gehäuse in den Größen 120x120mm; 160x160mm; 110x75mm Material: V2A Gewicht: ca.1 kg Fabriakt: Quintex Typ: MW 1S liefern und montieren |  | 76,50 |  |  |
| # Leistungsverzeichnis Rohrbegleitheizung Frostschutz / Temperaturhaltung |  |  |  |  |  |  |
| Pos. | Menge | Beschreibung |  | EP |  | GP |
|  |  | Elektronischer 2 Punkt Temperaturregler im robusten Polyestergehäuse vorverdrahtet mit Schauscheibe Helles LED Display, für verschiedene Fühlertypen einsetzbar, hohe Schaltleistung, zweites Relais für potentialfreie Störmeldung oder für zweiten Sollwert einsetzbar, werksseitig auf Frostschutz voreingestellt und einfach zu bedienen, incl. 4m NTC Fühler Bemessungsspannung: 230 V AC +- 10% Relais 1 (Ausgang1) 1 Wechsler 16A/250V Relais 2 (Ausgang2) 1 Wechsler 8A/250V Messbereich NTC: -20°C bis +110°C Betriebstemperatur: 0°C bis +55°C Gehäuseabmessungen: 260x160x90mm Fabrikat: Quintex Typ: CRE16 AG liefern und montieren |  | 194,10 |  |  |
|  |  | Elektronischer 2 Punkt Temperaturregler für DIN Schienen Montage. Helles LED Display, für verschiedene Fühlertypen einsetzbar, hohe Schaltleistung, zweites Relais für potentialfreie Störmeldung oder für zweiten Sollwert einsetzbar, werksseitig auf Frostschutz voreingestellt und einfach zu bedienen, incl. 4m NTC Fühler Bemessungsspannung: 230 V AC +- 10% Relais 1 (Ausgang1) 1 Wechsler 16A/250V Relais 2 (Ausgang2) 1 Wechsler 8A/250V Messbereich NTC: -20°C bis +110°C Betriebstemperatur: 0°C bis +55°C Abmessungen: 90x53x61mm Fabrikat: Quintex Typ: CRE16 DS liefern und montieren |  | 146,50 |  |  |
|  |  | Elektronisches Regelgerät für Rohrbegleitheizungen im robusten Wandgehäuse mit NTC Fühler Schaltvermögen: 16A 230V/AC Fühlertyp: NTC 4m Länge Einstellbereich: 0 – 60°C Fabrikat: Quintex Typ: IRE60PTC liefern und montieren |  | 176,10 |  |  |
| # Leistungsverzeichnis Rohrbegleitheizung Frostschutz / Temperaturhaltung |  |  |  |  |  |  |
| Pos. | Menge | Beschreibung |  | EP |  | GP |
|  |  | Elektromechanischer Umgebungsthermostat im Kunststoffgehäuse mit eingebautem Minithermostat, Bemessungsspannung: 250 V/AC Schaltkontakt: 1 Öffner 16A 250V/AC Schaltpunkte: +4 °C EIN / 11°C AUS Schutzart: IP65 Gehäusematerial: Polycarbonat Abmessungen: 80x80x52mm Umgebungstemperatur: -35°C bis + 70°C Fabrikat: Quintex Typ: IRM1AG liefern und montieren |  | 52,80 |  |  |
|  |  | Elektromechanischer Kapillarrohrthermostat im robusten Polyestergehäuse als 2 Punkt Regler. Das Gehäuse kann auch gleichzeitig als Anschlußgehäuse für einen Heizkreis verwendet werden. Bemessungsspannung: 250 V AC +- 10% Bemessungsstrom: max. 25A Schaltdifferenz: ca. 3K Einstellbereich: 0°C bis +40°C Einstellbereich: 0°C bis 200°C Schutzart: IP65 Abmessungen: 122x120x90mm Fabrikat: Quintex Typ: IRM040b Typ: IRM0200b liefern und montieren |  | 144,30 |  |  |
|  |  | Kleinverteiler für Frostschutz und Temperaturerhaltung Kleinverteiler im Kunststoffgehäuse mit Klarsichtdeckel, komplett anschlussfertig verdrahtet und geprüft inkl. Schaltplänen bestückt mit Sicherungsautomaten, Zu- u. Abgangsklemmen, vorbereitet für den Einbau eines oder mehreren elektronischen Temperaturregler vom Typ CRE16 DS. Regler müssen separat bestellt werden. Nennspannung: 3/1-phasig an AC 230/400 V, 50 Hz, mit N und PE Schutzart: IP 54 nach EN 60 529, IEC Publ. 529 Ausführung: nach VDE 0660 Fabrikat: Quintex Typ: QX-S.. liefern und montieren |  |  |  |  |
|  |  | Schaltschränke für Frostschutz und Temperaturerhaltung Anschlussfertig verdrahtet und geprüft incl. Schaltplänen. Stahlblechgehäuse bestückt mit Schaltgeräten wie folgt: Hauptschalter, Betriebsartenwahlschalter H-0-A, Sicherungsautomaten, Zu- u. Abgangs- klemmen, potentialfreie Sammelstörmeldung, Meldeleuchten "Betrieb" und "Störung". Für jeweils 3 Heizkreise ist der Platz eines elektronischen Temperaturreglers von Typ CRE16 DS vorgehalten. In der Grundausstattung werden jeweils 3 Heizkreise über einen Regler betrieben. Regler müssen separat bestellt werden. Nennspannung: 3-phasig an AC 230/400 V, 50 Hz, mit N und PE Schutzart: IP 54 nach EN 60 529, IEC Publ. 529 Ausführung: nach VDE 0660 Farbe: RAL - grau Anzahl der Heizkreise: xx Stück Anzahl der Regelkreise: xx Stück Fabrikat: Quintex Typ: QX-S.. liefern und montieren |  |  |  |  |
|  |  | Schaltschränke für Frostschutz - VDS Stahlblechgehäuse, anschlussfertig verdrahtet und geprüft incl. Schaltplänen. Ausführung gemäß VDS Anforderung, bestückt mit Schaltgeräten wie folgt: Hauptschalter für Türeinbau, FI-Schutzschalter, Sicherungsautomaten, Hilfsschalter, Netzwächter, Drucktaster, Meldeleuchten für Betrieb und Störung, Schaltschützen, Zu- u. Abgangsklemmen, potentialfreie Sammelstörmeldung, Der Einbauplatz von elektronischen Temperaturreglern vom Typ CRE16DS gemäß der Anzahl an redundanten Heizkreisen ist vorgesehen. Regler müssen zusätzlich bestellt werden und sind nicht im Schaltschrankpreis enthalten. Nennspannung: 3-phasig an AC 230/400 V, 50 Hz, mit N und PE Schutzart: IP 54 nach EN 60 529, IEC Publ. 529 Ausführung: nach VDE 0660 / VDS Anforderungen Farbe: RAL - grau Anzahl redundanter HK: xx Stück Fabrikat: Quintex Typ: QX-S.. liefern und montieren |  |  |  |  |
| # Leistungsverzeichnis Rohrbegleitheizung Frostschutz / Temperaturhaltung |  |  |  |  |  |  |
| Pos. | Menge | Beschreibung |  | EP |  | GP |
|  |  | Ab- u. Inbetriebnahme gemäß Herstellervorgabe Folgende Prüfungen sind durchzuführen: Sicht- u. Funktionsprüfung für jeden Heizkreis Isolationsprüfung mit mind. 500V Prüfspannung Einstellung der / des Regelgeräte(s) einschließlich Probebetrieb Alle Heizreise sind einzeln zu prüfen und die Ergebnisse in einem Prüfprotokoll zu dokumentieren. Vorzugsweise ist das Protokoll des Herstellers zu verwenden Pauschal je Heizkreis |  |  |  |  |
|  |  | Werkskonfektionierung Preis je An- und Endabschluss zur Herstellung eines verlegefertigen Heizkreises, incl. Werksprüfprotokoll Pauschal je Heizkreis |  |  |  |  |