Ausschreibungstexte Industrieheizungen

Niedertemperatur 85°C		                           System Quintherm Typ ILLw…

2022

- Quintex GmbH

i_Park Tauberfranken 13

D-97922 Lauda-Königshofen

Tel.:  +49 (0) 9343 6130 0

Fax.: +49 (0) 9343 6130 105

www.quintex.eu

info@quintex.info

Änderungen ohne Vorankündigung möglich

- Die Quintex Vorteile….

- Abgestimmte Systemlösung

- Heizbänder für besondere Anwendungen

- Geprüfte Qualität (ATEX, IECEx, EAC)

- Ansprechpartner in Ihrer Nähe

- Online Wärmeverlustrechner

- Online Kalkulation & Bestellung Ihrer 
  Heizkreise möglich

- Werkskonfektionierung

- Prompte Auftragsbearbeitung & Lieferung

- Individuelle Beratung

- Kundenspezifische Lösungen

- Schnelle Verfügbarkeit

- Allgemeine Hinweise zur Verwendung der Ausschreibungstexte

- Auslegung von elektrischen Begleitheizungssystemen

- Für die richtige Auswahl eines geeigneten Beheizungssystems sind neben der Berechnung der Wärmeverluste auch die prozessbedingten Parameter der jeweiligen Anwendung zu berücksichtigen. Diese können beispielhaft folgende Punkte sein:

- Vorherrschende Prozesstemperaturen, Isolierstoffe- und einzusetzende Isolierstärken, gewünschte Haltetemperaturen.

- Insbesondere Aufheizungen mit elektrischen Begleitheizungen bedürfen einer exakten Betrachtung, da neben den reinen Wärmeverlusten ebenfalls die produkt-spezifischen Daten des Mediums und der Rohrleitung / Tanks berücksichtigt werden müssen.

- Für „einfache“ Heizkreisauslegungen können online kostenlos folgende Hilfsmittel verwendet werden:

- Ermittlung der Wärmeverluste: 		https://www.quintex.eu/waerme_kalk.html

- Heizkreisauslegungen Rohrleitungen: 	https://www.quintex.eu/heizkreis_kalk.html

- Beachten Sie bitte, dass die hier gemachten Auslegungen in Eigenverantwortung vorgenommen werden. Bei Fragen steht ihnen Quintex gerne zur Verfügung.

- Einsatz von elektrischen Heizungen in explosionsgefährdeten Umgebungen

- Neben der Auswahl des richtigen Heizbandes anhand des benötigten Wärme-bedarfs, müssen zusätzlich zur Eignung für die entsprechende Zone (1; 21; 2; 22) auch die Einhaltung der geforderten Temperaturklasse und Gasgruppe (bei Gasen) oder Oberflächentemperaturen (bei Stäuben) beachten werden. Zudem sind system-bedingt die passenden Anschlusstechniken und Regelkomponenten aus zu wählen. Bei Fragen wenden sie sich an die zuständigen Quintex Mitarbeiter.

- Wir helfen Ihnen gerne weiter

Selbstbegrenzende Parallelheizleitung Quintherm ILLw… für Frostschutz bzw.  Temperaturhaltung an Rohrleitungen und kleineren Behältern. Die Heizleitung besteht aus zwei verzinnten Kupferleitern 1,1 mm², eingebettet in einem strahlenvernetzten Heizelement, welches von einer Isolierhülle und einem Schutzgeflecht umgeben ist. Der äußere Schutzmantel besteht je nach Typ aus modifiziertem Polyolefin oder Fluorpolymer Kunststoff. Geeignet und zugelassen für die Ex Zonen 1; 21; 2; 22. Maßgeblich geltende Normen für Ex-Bereiche sind: DIN EN 60079-0; DIN EN 60079-7; DIN EN 60079-30; DIN EN 60079-31

- Quintex GmbH

i_Park Tauberfranken 13

D-97922 Lauda-Königshofen
www.quintex.eu

info@quintex.info

Tel.:  +49 (0) 9343 6130 0

Fax.: +49 (0) 9343 6130 105

| # Leistungsverzeichnis Rohrbegleitheizung Frostschutz / Temperaturhaltung # Heizbänder für Niedertemperaturanwendungen beständig bis max. 85°C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Menge |  |  | Beschreibung |  |  | EP | GP |  |
|  |  |  |  | Selbstbegrenzende Parallelheizleitung mit Schutzgeflecht und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin, für Rohrleitungen mit geringen Wärmeverlusten Nennleistung 10 W/m bei 10°C max. Heizkreislänge 198m mit 16A/C 230VAC bei +10°C Spannungsversorgung 220-277VAC max. zul. Umgebungstemperaturen eingeschaltet: +85°C ausgeschaltet: +85°C Zulassungen ATEX, IECEx, EAC Temperaturklasse T6 Fabrikat: Quintex Typ: ILLw102CT/QX liefern und montieren |  |  | 13,10 |  |  |
|  |  |  |  | Selbstbegrenzende Parallelheizleitung mit Schutzgeflecht und äußerem Schutzmantel aus Fluorpolymer, für Rohrleitungen mit geringen Wärmeverlusten Nennleistung 10 W/m bei 10°C max. Heizkreislänge 198m mit 16A/C 230VAC bei +10°C Spannungsversorgung 220-277VAC max. zul. Umgebungstemperaturen eingeschaltet: +85°C ausgeschaltet: +85°C Zulassungen ATEX, IECEx, EAC Temperaturklasse T6 Fabrikat: Quintex Typ: ILLw102CF/QX liefern und montieren |  |  | 15,40 |  |  |
|  |  |  |  | Selbstbegrenzende Parallelheizleitung mit Schutzgeflecht und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin, für Rohrleitungen mit geringen bis mittleren Wärmeverlusten Nennleistung 17 W/m bei 10°C max. Heizkreislänge 134m mit 16A/C 230VAC bei +10°C Spannungsversorgung 220-277VAC max. zul. Umgebungstemperaturen eingeschaltet: +85°C ausgeschaltet: +85°C Zulassungen ATEX, IECEx, EAC Temperaturklasse T6 Fabrikat: Quintex Typ: ILLw172CT/QX liefern und montieren |  |  | 13,10 |  |  |
|  |  |  |  | Selbstbegrenzende Parallelheizleitung mit Schutzgeflecht und äußerem Schutzmantel aus Fluorpolymer, für Rohrleitungen mit geringen bis mittleren Wärmeverlusten Nennleistung 17 W/m bei 10°C max. Heizkreislänge 134m mit 16A/C 230VAC bei +10°C Spannungsversorgung 220-277VAC max. zul. Umgebungstemperaturen eingeschaltet: +85°C ausgeschaltet: +85°C Zulassungen ATEX, IECEx, EAC Temperaturklasse T6 Fabrikat: Quintex Typ: ILLw172CF/QX liefern und montieren |  |  | 15,40 |  |  |
|  |  |  | Selbstbegrenzende Parallelheizleitung mit Schutzgeflecht und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin, für Rohrleitungen mit hohen Wärmeverlusten Nennleistung 25 W/m bei 10°C max. Heizkreislänge 118m mit 16A/C 230VAC bei +10°C Spannungsversorgung 220-277VAC max. zul. Umgebungstemperaturen eingeschaltet: +85°C ausgeschaltet: +85°C Zulassungen ATEX, IECEx, EAC Temperaturklasse T6 Fabrikat: Quintex Typ: ILLw252CT/QX liefern und montieren |  |  |  | 13,10 |  |  |
|  |  |  | Selbstbegrenzende Parallelheizleitung mit Schutzgeflecht und äußerem Schutzmantel aus Fluorpolymer für Rohrleitungen mit hohen Wärmeverlusten Nennleistung 25 W/m bei 10°C max. Heizkreislänge 118m mit 16A/C 230VAC bei +10°C Spannungsversorgung 220-277VAC max. zul. Umgebungstemperaturen eingeschaltet: +85°C ausgeschaltet: +85°C Zulassungen ATEX, IECEx, EAC Temperaturklasse T6 Fabrikat: Quintex Typ: ILLw252CF/QX liefern und montieren |  |  |  | 15,40 |  |  |
|  |  |  | Selbstbegrenzende Parallelheizleitung mit Schutzgeflecht und äußerem Schutzmantel aus Polyolefin, für Rohrleitungen mit hohen Wärmeverlusten Nennleistung 31 W/m bei 10°C max. Heizkreislänge 84m mit 16A/C 230VAC bei +10°C Spannungsversorgung 220-277VAC max. zul. Umgebungstemperaturen eingeschaltet: +85°C ausgeschaltet: +85°C Zulassungen ATEX, IECEx, EAC Temperaturklasse T6 Fabrikat: Quintex Typ: ILLw312CT/QX liefern und montieren |  |  |  | 13,10 |  |  |
|  |  |  | Selbstbegrenzende Parallelheizleitung mit Schutzgeflecht und äußerem Schutzmantel aus Fluorpolymer, für Rohrleitungen mit hohen Wärmeverlusten Nennleistung 31 W/m bei 10°C max. Heizkreislänge 84m mit 16A/C 230VAC bei +10°C Spannungsversorgung 220-277VAC max. zul. Umgebungstemperaturen eingeschaltet: +85°C ausgeschaltet: +85°C Zulassungen ATEX, IECEx, EAC Temperaturklasse T6 Fabrikat: Quintex Typ: ILLw312CF/QX liefern und montieren |  |  |  | 15,40 |  |  |
|  |  |  | QUINCON Heizbandanschluss-Set, mediensicher, für 1 Heizkreis bestehend aus: Heizband Anschluss mit Klemmstein und Heizband Endabschluss in Schnellmontagetechnik Max. Strombelastbarkeit: 25A Schutzart: IP68 Fabrikat Quintex Typ IAL5SS liefern und montieren |  |  |  | 44,40 |  |  |
|  |  |  | QUINCON Heizband T-Abzweig mediensicher für Heizbandabzweige oder als Mitteneinspeisung mit Heizbandabgängen in zwei Richtungen, mit Klemmstein, in Schnellmontagetechnik Max. Strombelastbarkeit: 25A Schutzart: IP68 Fabrikat Quintex Typ IAL5ST liefern und montieren |  |  |  | 59,40 |  |  |
|  |  |  | Ex Anschlusstechnik für einen Heizkreis in Kaltanschlusstechnik bestehend aus An- und Endabschluss mit Klemmstein für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich Temperaturbereich: -60….190°C Klemmbereich Zuleitung: 7,0 – 10,5mm Klemmbereich Heizleitung: 4,7x10 – 6,5x13mm Max. Strombelastbarkeit: 20A Schutzart: IP65 Material: Messing, vernickelt Zulassungen: ATEX, IECEx, EAC Fabrikat: Quintex Typ IAL8EX HKSS liefern und montieren |  |  |  | 179,10 |  |  |
|  |  |  | Ex Anschlusstechnik als Heizband T-Abzweig mit Klemmstein in Kaltanschlusstechnik für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich Temperaturbereich: -60….190°C Klemmbereich Zuleitung: 7,0 – 10,5mm Klemmbereich Heizleitung: 4,7x10 – 6,5x13mm Max. Strombelastbarkeit: 20A Schutzart: IP65 Material: Messing, vernickelt Zulassungen: ATEX, IECEx, EAC Fabrikat: Quintex Typ IAL8EX HKST liefern und montieren |  |  |  | 221,60 |  |  |
|  |  |  | Ex Anschlusstechnik als Endabschluss in Kaltanschlusstechnik für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich Temperaturbereich: -60….190°C Klemmbereich Heizleitung: 4,7x10 – 6,5x13mm Schutzart: IP65 Material: Messing, vernickelt Zulassungen: ATEX, IECEx, EAC Fabrikat: Quintex Typ IAL8EX HKSE liefern und montieren |  |  |  | 78,00 |  |  |
|  |  |  | Silikon Anschlusstechnik für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich bestehend aus An- und Endabschluss. Der Anschluss erfolgt direkt in einem zugelassenen Ex e Anschlussgehäuse Temperaturbeständig -60°C… +200°C Länge Anschlusstülle 125mm Länge Endabschlusstülle 66mm Zulassungen: ATEX, IECEx, EAC Fabrikat: Quintex Typ IAL4BS liefern und montieren |  |  |  | 38,40 |  |  |
|  |  |  | Ex Anschlusstechnik in Warmschrumpftechnik für selbstbegrenzende Heizleitungen mit Polyolefin Außenmantel bestehend aus An- und Endabschluss. Verbindung der Heizleitung mittels Klemmstein und Ex-zugelassener Anschlussleitung Umgebungstemperaturbereich -40°C bis +65°C Klemmquerschnitt bis 2,5mm² Zulassungen: ATEX, IECEx, EAC Fabrikat: Quintex Typ IAL3Ex MKSS liefern und montieren |  |  |  | 31,00 |  |  |
|  |  |  | Ex Anschlusstechnik in Warmschrumpftechnik für selbstbegrenzende Heizleitungen mit Fluorpolymer Außenmantel bestehend aus An- und Endabschluss. Verbindung der Heizleitung mittels Klemmstein und Ex-zugelassener Anschlussleitung Umgebungstemperaturbereich -20°C bis +85°C Klemmquerschnitt bis 2,5mm² Zulassungen: ATEX, IECEx, EAC Fabrikat: Quintex Typ IAL3Ex MKSS F liefern und montieren |  |  |  | 42,10 |  |  |
|  |  |  | Zuleitung für Anschlusstechnik Quincon 3G1,5mm² H07RN-F als Zuleitung für nicht Ex Heizkreise, Meterware Fabrikat Quintex Typ AL3 liefern und montieren |  |  | 5,20 |  |  |  |
|  |  |  | Zuleitung für Ex Anschlusstechnik 3G1,5mm² RADOX als Zuleitung für Ex-Heizkreise, Meterware Fabrikat Quintex Typ RADOX125 liefern und montieren |  |  | 11,60 |  |  |  |
|  |  |  | Anschlussgehäuse Ex e, glasfaserverstärktes, nicht leitendes Polyester, schwarz, mit Klemmen 6mm² und Kabelverschraubungen 1xM25, 3xM20, Maße: 122x120x90mm Schutzart: IP66 Heizkreisanzahl: max. 3 Fabrikat: Quintex Typ: AG 101 EX liefern und montieren |  |  | 132,50 |  |  |  |
|  |  |  | Anschlussgehäuse mediensicher, glasfaserverstärktes, nicht leitendes Polyester, schwarz, mit Klemmen 6mm² und Kabelverschraubungen 1xM25, 3xM20, Maße: 122x120x90mm Schutzart: IP66 Heizkreisanzahl: max. 3 Fabrikat: Quintex Typ: AG 101 liefern und montieren |  |  | 114,10 |  |  |  |
|  |  |  | Polyesterklebeband zur Heizbandbefestigung an Metall Rohrleitungen Länge: 50m Rolle Breite: 19mm Temperaturbeständigkeit: 100°C Fabrikat: Quintex Typ: PEK100 liefern und montieren |  | 6,30 |  |  |  |  |
|  |  |  | Aluminiumklebeband zur Heizbandbefestigung an Kunststoffrohren, Verbundrohren, Edelstahlleitungen und Gussleitungen zur besseren Wärmeübertragung Klebebandlänge 55m Rolle Breite: 50mm Temperaturbeständigkeit: 150°C Fabrikat Quintex Typ ALK150 liefern und montieren |  | 24,50 |  |  |  |  |
|  |  |  | Isolierdurchführung zur sicheren Durchführung des Heizbandes oder der Anschlussleitung durch eine Wärmedämmung mit Blechmantel Fabrikat Quintex Typ ID1 S/B liefern und montieren |  |  | 10,50 |  |  |  |
|  |  |  | Kennzeichnungsschild ‚elektrisch beheizt’ zur Kennzeichnung der Begleitheizung auf der Wärmedämmung Anbringung nach Erfordernis ca. alle 3-5m Fabrikat Quintex Typ KZD liefern und montieren |  |  | 1,40 |  |  |  |
|  |  |  | Montagewinkel einschl. Befestigungsmaterial zur Montage an der Rohrleitung, incl. Montagematerial Geeignet für Gehäuse in den Größen 122x120mm; 110x75mm Material: V2A Fabrikat: Quintex Typ: MW 4S liefern und montieren |  |  | 75,00 |  |  |  |
|  |  |  | Elektronischer 2 Punkt Temperaturregler speziell für elektrische Begleitheizungen, für DIN-Schienen Montage. Zweizeiliges LED Display, zur zeitgleichen Anzeige von Soll- und Istwert. Einfache Einstellung der Temperatur, Analogausgang 4-20mA; 0-10V (optional), Digitaleingang, Multispannungseingang, Kompatibel zu gängigen Temperaturfühlern. Optische und potentialfreie Alarme für Unter-/Übertemperatur, Fühlerbruch/ -schluss, Serieller Port für Copy Card für einfache Programmierung mehrerer Geräte. Mit Ex PT100 auch für Ex Anwendungen einsetzbar. Bemessungsspannung: 100-240 VAC +- 10% Relais 1 (Ausgang1) 1 Wechsler 16A Relais 2 (Ausgang2) 1 Wechsler 8A Temperaturbereich: -200°C bis +800°C Betriebstemperatur: -5°C bis +55°C Gehäuseabmessungen: 69x85x62mm Fabrikat: Quintex Typ: IRE168DS liefern und montieren |  |  | 256,00 |  |  |  |
|  |  |  | Elektronischer 2 Punkt Ex i Regelgerät speziell für elektrische Begleitheizungen, für DIN-Schienen Montage. Zweizeiliges LED Display, zur zeitgleichen Anzeige von Soll- und Istwert. Einfache Einstellung der Temperatur, Multispannungseingang, Kompatibel zu gängigen Temperaturfühlern. Optische und potentialfreie Alarme für Unter-/Übertemperatur, Fühlerbruch/ -schluss, Serieller Port für Copy Card für einfache Programmierung mehrerer Geräte. Mit mediensicheren IRPT100 für Ex Anwendungen einsetzbar. Bemessungsspannung: 100-240 VAC +- 10% Relais 1 (Ausgang1) 1 Wechsler 16A Relais 2 (Ausgang2) 1 Wechsler 8A Temperaturbereich: -200°C bis +800°C Betriebstemperatur: -5°C bis +55°C Gehäuseabmessungen: 69x85x62mm Fabrikat: Quintex Typ: IRE168DS EXI liefern und montieren |  |  | 309,00 |  |  |  |
|  |  |  | Ex - Mechanischer Kapillarrohrthermostat für den Einsatz im explosions-gefährdeten Bereich. Kompakte Bauform, hohe Schaltleistung für direkte Last bis 25A, robustes, chemisch beständiges Polyestergehäuse, einsetzbar direkt vor Ort auch bei tiefen Umgebungstemperaturen, verschiedene Temperaturbereiche verfügbar, einstellbar Bemessungsspannung: 230 V AC +- 10% Kontakt: 1 Öffner Zugfederklemmen: 10mm² Schaltleistung: 25A bei 230VAC Minimale Umgebungstemperatur: -55°C Regeltemperatur: 0°C bis +120°C Abmessungen: 122x120x90mm Schutzgrad: IP66 Kapillarrohrlänge: 1000mm Verschraubungen M32/M20: 1/1 Zulassung: ATEX, IECEx, EAC Fabrikat: Quintex Typ: IR2M0012Ex/g liefern und montieren |  |  | 523,90 |  |  |  |
|  |  |  | Ex - Mechanischer Umgebungsthermostat für den Einsatz im explosions-gefährdeten Bereich. Kompakte Bauform, hohe Schaltleistung für direkte Last, robustes, chemisch beständiges Polyestergehäuse, einsetzbar direkt vor Ort auch bei tiefen Umgebungstemperaturen, fester Einstellbereich Es können bis zu zwei Heizkreise direkt angeschlossen werden. Bemessungsspannung: 250 VAC +- 10% Schaltleistung: 16A Schaltpunkte: 4°C Ein / 11°C Aus Schaltdifferenz: +-3K Minimale Umgebungstemperatur: -55°C Abmessungen: 122x120x90mm Schutzgrad: IP66 Verschraubungen M25/M20 1/2 Zulassung: ATEX, IECEx, EAC Fabrikat: Quintex Typ: IRM2Ex/AG liefern und montieren |  |  | 172,30 |  |  |  |
|  |  |  | Mechanischer Kapillarrohrthermostat für den Einsatz im mediensicheren Bereich. Kompakte Bauform, hohe Schaltleistung für direkte Last bis 23A, robustes, chemisch beständiges Polyestergehäuse, einsetzbar direkt vor Ort auch bei tiefen Umgebungstemperaturen, verschiedene Temperaturbereiche verfügbar, individuell einstellbar Bemessungsspannung: 250 V AC +- 10% Kontakt: 1 Öffner Schaltleistung: 25A bei 230VAC Regeltemperatur: 0°C bis +200°C Abmessungen: 122x120x90mm Schutzgrad: IP65 Kapillarrohrlänge: 1600mm Verschraubungen M25/M20: 1/2 Fabrikat: Quintex Typ: IRM0200b liefern und montieren |  |  | 163,90 |  |  |  |
|  |  |  | Elektronischer Ex d Temperaturregler Der Quintex Ex-zugelassene IoT-Temperaturregler ist mit modernster Kommunikation via Wi-Fi und Bluetooth erhältlich. Keine Cloud-Datenübertragung, nur innerhalb Ihres geschützten Wi-Fi-Netzwerks nutzbar. Passwortgeschützt. Als Sensor kann ein Ex e zugelassener PT100 in 2-, 3- oder 4- Leiter-Ausführung verwendet werden. Die Konfiguration kann direkt am Controller über Tasten (außerhalb des Ex-Bereichs), mit einem Smartphone (im Ex-Bereich zugelassen) sowie im Internet über einen Browser vorgenommen werden. Typische Anwendungen sind: Begleitheizungsprojekte für Prozesstemperatur und/oder Frostschutz, unbemannte Anlagen und IoT-Anwendungen innerhalb einer Einrichtung. Die Standardfarbe ist Signalgelb RAL 1003. Technische Daten Umgebungstemperatur: -40°C...+55°C Betriebsspannung: 100V...240V Schaltleistung: 20A/240V AC NO Hysterese: 0,1…5,0 K Temperaturklasse: T6: -40°C ≤ Ta ≤ +40°C T5: -40°C ≤ Ta ≤ +55°C Schutzklasse: IP65 Kommunikation: Bluetooth®, Wi-Fi Sensor: Ex e Pt100 Klemmbereich Verschraubungen: 4…12mm (M25) Klemmbereich Zugfederklemmen: 2,5mm² Fabrikat: Quintex Typ: IRE IoT Ex liefern und montieren |  |  | 686,60 |  |  |  |
|  |  |  | PT100 Temperatursensor für den Einsatz im mediensicheren Bereich, in 3-Leiter Technik, kompakte Bauform, Silikon Anschlussleitung, großer Temperaturbereich Messbereich: -50 bis 200°C Sensordurchmesser: 6mm Länge Sensorkopf: 60mm Länge Anschlussleitung 2,5m Fabrikat: Quintex Typ: IRPT100 liefern und montieren |  |  | 45,50 |  |  |  |
|  |  |  | Ex e - PT100 Temperatursensor für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich, in 3-Leiter Technik, kompakte Bauform, PFA Anschlussleitung, großer Temperaturmessbereich Bemessungsspannung: max. 60V Messbereich: -50 bis +220°C Sensordurchmesser/länge 6 / 50mm Länge Anschlußleitung 2,0m Zulassungen ATEX Fabrikat: Quintex Typ: IR2PT100Ex3CF 2M0 liefern und montieren |  |  | 160,00 |  |  |  |
|  |  |  | Ab- u. Inbetriebnahme gemäß Herstellervorgabe Folgende Prüfungen sind durchzuführen: Sicht- u. Funktionsprüfung für jeden Heizkreis Isolationsprüfung mit mind. 500V Prüfspannung Einstellung der / des Regelgeräte(s) einschließlich Probebetrieb Alle Heizkreise sind einzeln zu prüfen und die Ergebnisse in einem Prüfprotokoll zu dokumentieren. Vorzugsweise ist das Protokoll des Herstellers zu verwenden Pauschal je Heizkreis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Werkskonfektionierung von Ex Heizkreisen Herstellung eines typgeprüften Ex-Heizkreises bestehend aus An- und Endabschluss in Schrumpftechnik der Reihe IAL3Ex..; oder Kaltanschlusstechnik der Reihen IAL4, IAL8Ex, incl. dem Anbringen einer zugelassenen Anschlussleitung der Typen Radox125 Preis incl. Prüfung und Herstellerkennzeichnung mit vollständig ausgefülltem Typschild und Prüfprotokoll gemäß ATEX / IECEx, EAC Pauschal je Heizkreis |  |  |  |  |  |  |